REITEIRO O REQUERIMENTO VERBAL DO DIA TREZE DE JULHO DE 2021, QUE REQUER AO SAMAE INFORMAÇÕES SOBRE O MEMORIAL DE CÁLCULO DO PROJETO DE CAPTAÇÃO DO SEPOTUBA.

De conformidade com o que estabelece o Artigo 121, § 3.º, Inciso X, da Resolução de n. 005/91 de 24 de outubro de 1991, Regimento Interno da Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, bem como ao que estabelece a Lei Orgânica do Município, os Vereadores que adiante subscreve a matéria, depois de ouvida a Soberana manifestação Plenária, REQUER à SAMAE, as seguintes informações: O dimensionamento correto das adutoras, que são, segundo Tsutiya (2006), “as unidades principais de um sistema de abastecimento de água”. Dada a importância das adutoras, tem-se que seu dimensionamento adequado é de suma importância. O correto dimensionamento da adutora, e vital para o abastecimento que atenda a população demandada, pois os custos dependem de fortemente dos valores praticados nas tubulações adutoras. Sendo que, os parâmetros que mais influenciam são o diâmetro adotado e o tipo de material empregado, o influenciará diretamente no valor investido na estação elevatória e nos equipamentos de segurança da adutora (TSUTIYA, 2006). Desta forma solicitamos o esclarecimento abaixo: 1) De acordo com PERES (1996), quando se trata de irrigação de pequeno porte, a utilização da fórmula de Bresse ou da ABNT para estimativa do diâmetro econômico da tubulação de recalque, é de uso bastante comum. No entanto, quando se consideram obras de grande porte e de grande responsabilidade técnica, recomenda-se realizar uma análise econômica detalhada, onde são investigados diferentes diâmetros, levando-se em conta fatores importantes como o investimento inicial, a vida útil do equipamento, o custo da energia consumida e o tempo de bombeamento. Num determinado sistema de adutora, deve-se fazer o levantamento dos seguintes custos: Custos relativos ao investimento inicial: - Obras da casa de bombas; - Equipamento hidro eletromecânico; - Serviços necessários para a implantação da tubulação de recalque (locação, remoção e reposição de pavimentos, escavação, escoramento, esgotamento e reaterro); - Fornecimento e assentamento da tubulação de recalque. Custos relativos à operação do sistema: - Mão-de-obra para operação e manutenção; - Materiais e equipamentos para manutenção preventiva, manutenção corretiva e reposição; - Energia gasta para o acionamento dos conjuntos elevatórios. Quanto aos custos relativos ao investimento inicial, o item fornecimento e assentamento de tubulações são geralmente o mais representativo, ao passo que relativo aos custos de operação do sistema, a energia gasta para o acionamento do equipamento de recalque, constitui o item mais representativo na escolha do diâmetro. Sendo assim: - Para cálculo do Diâmetro Econômico foi utilizado à fórmula de Bresse, qual valor considerado de coeficiente de Bresse na aplicação da fórmula e por que dessa escolha? - Cópia da Planilha de Análise de Viabilidade econômica da escolha da tubulação de DN 600 mm considerando o custo da tubulação da adutora, bombas, investimento inicial, manutenção do sistema e da operação do sistema contabilizando o custo de energia consumida? - Cópia do Parecer técnico considerando a viabilidade do uso da tubulação de Ferro Fundido em relação ao PRFV ou Aço Carbono com devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)? - Cópia da Carta de Disponibilidade da Energisa para obra de Captação? - Qual o consumo médio de diário de litros por pessoa? - Considerando que o projeto de captação do Sepotuba foi dimensionado para 2041 para a população de 164.318 habitantes e o crescimento estimando pela SEPLAN através do ofício 118/2021/SEPLAN é de 3,98% anual, isso totalizará em 2040, cerca de 206.690 habitantes. Solicitamos uma revisão na tabela 1 do item 2 de critérios e parâmetros de do projeto de Captação de Água Bruta do Sepotuba? Plenário das Deliberações, Vereador Daniel Lopes da Silva, Câmara Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um. _______________________ ________________________ ___________________ Eduardo Sanches – PSL Prof. Sebastian –PTB Hélio Nazaré - PSD Vereador Vereador Vereador ______________________ _______________________ ___________________ Ademir Anibale – MDB Rogério Silva – DEM Davi Oliveira-PSB Vereador Vereador Vereador